CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (EIA)

Environmental Impact Assessment Report

DỰ ÁN	: MEKONG TECHNOLOGY - SẢN XUẤT THIẾT BỊ

IOT GATEWAY, ROBOT AMR/AGV, OHT

CHỦ ĐẦU TƯ	: CÔNG TY TNHH MEKONG TECHNOLOGY

ĐỊA ĐIỂM	: LÔ E2-03, ĐƯỜNG D1, KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM,

QUẬN 9, TP.HCM

MỤC LỤC

Mục	Trang

CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN	1

1.1. Thông tin chủ đầu tư	1

1.2. Thông tin dự án	1

1.3. Sản phẩm chính	1

1.4. Cơ sở pháp lý lập báo cáo	2

CHƯƠNG II: CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG	3

2.1. VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	3

2.1.1. Luật Bảo vệ môi trường 2020	3

2.1.2. Nghị định 08/2022/NĐ-CP	3

2.1.3. Thông tư 08/2022/TT-BTNMT	3

2.2. QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ÁP DỤNG	3

2.3. Tiêu chuẩn môi trường quốc tế	3

CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC DỰ ÁN	4

3.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ	4

3.2. KHÍ HẬU, KHÍ TƯỢNG	4

3.3. CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ HIỆN TẠI (BASELINE)	4

3.4. NGUỒN NƯỚC VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC	4

3.5. CHẤT LƯỢNG ĐẤT	5

3.6. SINH THÁI VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC	5

CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG	6

4.1. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG (6-12 THÁNG)	6

4.1.1. Tác động đến không khí	6

4.1.2. Tác động đến nước	6

4.1.3. Chất thải rắn	6

4.1.4. Tiếng ồn, rung động	7

4.2. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH	7

4.2.1. Tác động đến không khí	7

4.2.2. Tác động đến nước	8

4.2.3. Chất thải rắn	9

4.2.4. Tiếng ồn và rung động	9

4.3. TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH (GHG)	10

CHƯƠNG V: BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	11

5.1. XỬ LÝ KHÍ THẢI	11

5.2. XỬ LÝ NƯỚC THẢI	11

5.3. QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI	12

5.4. GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN VÀ RUNG ĐỘNG	13

5.5. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG	14

CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG	15

6.1. QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ	15

6.2. QUAN TRẮC NƯỚC THẢI	15

6.3. QUAN TRẮC TIẾNG ỒN	15

6.4. ĐƠN VỊ QUAN TRẮC	15

CHƯƠNG VII: DỰ TOÁN CHI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	16

7.1. CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU (CAPEX)	16

7.2. CHI PHÍ VẬN HÀNH HÀNG NĂM (OPEX)	16

7.3. TỔNG HỢP CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG	17

CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ	18

PHỤ LỤC	19

# CHƯƠNG I:

# THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

## 1.1. Thông tin chủ đầu tư

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| Tên doanh nghiệp | Công ty TNHH Mekong Technology |
| Địa chỉ trụ sở | Lô E2-03, Đường D1, Khu Công nghệ cao TP.HCM, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM |
| Điện thoại | +84 28 3715 XXXX |
| Email | contact@mekongtech.vn |
| Website | www.mekongtech.vn (đang xây dựng) |
| Đại diện pháp luật | Ông Phạm Xuân Quốc - Tổng Giám đốc (CEO) |
| Giấy CNĐKDN | (Sẽ cấp sau khi được phê duyệt dự án) |

## 1.2. Thông tin dự án

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | Nghiên cứu, phát triển và sản xuất thiết bị IoT Gateway, Robot AMR/AGV, OHT phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp |
| Loại hình | Dự án đầu tư mới |
| Quy mô | 10.000 m² (đất sử dụng); 8.000 m² (nhà xưởng) |
| Công suất thiết kế | 15.000 sản phẩm/năm (giai đoạn ổn định) |
| Tổng vốn đầu tư | 20,00 triệu USD (~480 tỷ VNĐ) |
| Thời gian thực hiện | 50 năm (2025-2075) |
| Thời gian khởi công | Q1/2025 |
| Thời gian vận hành | Q2/2026 |

## 1.3. Sản phẩm chính

| TT | Sản phẩm | Công suất (units/năm) | % Doanh thu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IoT Gateway (MK-100/200/300) | 8.000 | 45% |
| 2 | Robot AMR (AMR-100/500/1000) | 500 | 35% |
| 3 | Robot AGV (AGV-200) | 200 | 10% |
| 4 | Overhead Transport (OHT-50/100) | 100 | 7% |
| 5 | Module & Sensor | 10.000 | 3% |
| Tổng |  | ~18.800 | 100% |

## 1.4. Cơ sở pháp lý lập báo cáo

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 về đánh giá tác động môi trường

- Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT ngày 28/10/2022 quy định chi tiết Nghị định 08/2022/NĐ-CP

- QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

- QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp

- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

- QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung động

# CHƯƠNG II:

# CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

## 2.1. VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

### 2.1.1. Luật Bảo vệ môi trường 2020

- Điều 26: Quy định về đánh giá tác động môi trường

- Điều 34: Giấy phép môi trường

- Điều 44: Quản lý chất thải rắn

- Điều 74: Trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp

### 2.1.2. Nghị định 08/2022/NĐ-CP

- Điều 2: Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Điều 14: Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Điều 19: Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

### 2.1.3. Thông tư 08/2022/TT-BTNMT

- Quy định chi tiết nội dung báo cáo ĐTMT cho dự án sản xuất công nghiệp

## 2.2. QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ÁP DỤNG

| TT | Quy chuẩn | Nội dung | Thông số giới hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QCVN 40:2011/BTNMT | Nước thải công nghiệp | COD ≤75 mg/L, BOD ≤30 mg/L, TSS ≤50 mg/L (Cột A) |
| 2 | QCVN 19:2009/BTNMT | Khí thải công nghiệp | Bụi ≤200 mg/Nm³, NOx ≤850 mg/Nm³, VOCs ≤300 mg/Nm³ |
| 3 | QCVN 26:2010/BTNMT | Tiếng ồn | Ngày ≤70 dB(A), Đêm ≤55 dB(A) |
| 4 | QCVN 27:2010/BTNMT | Rung động | ≤75 dB (đối với khu công nghiệp) |

## 2.3. Tiêu chuẩn môi trường quốc tế

- ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường

- ISO 14064-1:2018 – Định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính

- RoHS Directive 2011/65/EU – Hạn chế chất độc hại trong điện tử

- REACH Regulation – Quản lý hóa chất (EU)

- WEEE Directive 2012/19/EU – Quản lý chất thải điện tử

# CHƯƠNG III:

# HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC DỰ ÁN

## 3.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

- Tọa độ: 10°52’N, 106°47’E

- Diện tích: 10.000 m²

- Ranh giới:

- Phía Bắc: Đường D1 (KCNC)

- Phía Nam: Đất trống (dự kiến phát triển)

- Phía Đông: Công ty X (electronics)

- Phía Tây: Công ty Y (mechanical)

## 3.2. KHÍ HẬU, KHÍ TƯỢNG

| Yếu tố | Giá trị | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| Nhiệt độ trung bình | 27,5 | °C |
| Độ ẩm trung bình | 78 | % |
| Lượng mưa trung bình | 1.800 | mm/năm |
| Hướng gió chủ đạo | Đông Nam |  |
| Vận tốc gió trung bình | 2,5 | m/s |

## 3.3. CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ HIỆN TẠI (BASELINE)

Kết quả quan trắc tại 4 điểm biên dự án (tháng 9/2024):

| Thông số | Đơn vị | Điểm 1 | Điểm 2 | Điểm 3 | Điểm 4 | QCVN 05:2013 | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | µg/m³ | 85 | 92 | 78 | 88 | 150 | Đạt |
| PM2.5 | µg/m³ | 45 | 52 | 41 | 48 | 50 | Đạt |
| SO2 | µg/m³ | 35 | 42 | 38 | 40 | 350 | Đạt |
| NO2 | µg/m³ | 48 | 55 | 45 | 50 | 200 | Đạt |
| CO | mg/m³ | 2,8 | 3,2 | 2,5 | 3,0 | 30 | Đạt |

Đánh giá: Chất lượng không khí hiện tại tốt, đạt quy chuẩn.

## 3.4. NGUỒN NƯỚC VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

- Nguồn cấp nước: Hệ thống cấp nước KCNC (từ nhà máy nước Thủ Đức).

- Lưu lượng cấp: 50 m³/ngày (đủ cho dự án).

- Chất lượng: Đạt QCVN 01:2009/BYT (nước sinh hoạt).

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước tập trung KCNC → Trạm xử lý nước thải KCNC → Sông Đồng Nai

## 3.5. CHẤT LƯỢNG ĐẤT

- Loại đất: Đất san lấp (đã chuẩn bị cho xây dựng công nghiệp)

- Mức độ ô nhiễm: Không phát hiện ô nhiễm kim loại nặng (Pb, Cd, Hg, As)

- Độ pH: 6,5-7,2 (trung tính)

## 3.6. SINH THÁI VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC

- Hiện trạng: Khu vực đã được san ủi, không còn thực vật tự nhiên

- Động vật: Không có loài quý hiếm hoặc nguy cấp

- Đánh giá: Không có tác động đáng kể đến sinh thái

# CHƯƠNG IV:

# ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

## 4.1. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG (6-12 THÁNG)

### 4.1.1. Tác động đến không khí

- Nguồn phát thải:

  - Bụi từ đào đất, san lấp, vận chuyển vật liệu

  - Khí thải từ máy móc thi công (diesel)

- Ước tính phát thải:

  - Bụi: 5-10 kg/ngày (tập trung tại công trường)

  - NOx, CO: 2-3 kg/ngày (từ máy móc)

- Phạm vi ảnh hưởng: 50-100 m quanh công trường

- Biện pháp giảm thiểu:

- Phun nước 3-4 lần/ngày

- Che phủ vật liệu xây dựng

- Bảo dưỡng máy móc định kỳ

- Giới hạn tốc độ xe <20 km/h trong công trường

### 4.1.2. Tác động đến nước

- Nguồn nước thải:

- Nước thải sinh hoạt công nhân: 50 người × 80 L/ngày = 4 m³/ngày

- Nước rửa xe, rửa công cụ: 2 m³/ngày

- Biện pháp:

- Hệ thống thu gom nước thải tạm thời

- Bể tự hoại 2 ngăn (4 m³) xử lý nước sinh hoạt

- Bể lắng cát (2 m³) xử lý nước rửa xe

### 4.1.3. Chất thải rắn

- Lượng phát sinh:

- Phế thải xây dựng: 200-300 tấn (bê tông, gạch, đất đá)

- Chất thải sinh hoạt: 50 người × 0,5 kg/ngày × 180 ngày = 4,5 tấn

- Biện pháp:

- Thu gom phế thải xây dựng → Tái sử dụng (san lấp) hoặc vận chuyển đến bãi chỉ định

- Chất thải sinh hoạt → Thu gom hàng ngày, Công ty Môi trường đô thị xử lý

### 4.1.4. Tiếng ồn, rung động

- Mức tiếng ồn:

- Máy đào: 85-95 dB(A)

- Máy trộn bê tông: 75-85 dB(A)

- Xe vận chuyển: 70-80 dB(A)

- Biện pháp:

- Giới hạn giờ thi công: 7h00-18h00 (không thi công ban đêm)

- Bố trí máy móc ồn cách ranh giới >10 m

- Bảo hộ lao động (tai chụp) cho công nhân

## 4.2. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH

### 4.2.1. Tác động đến không khí

Nguồn phát thải chính:

a) Khí thải từ quá trình hàn (SMT, Robot welding):

| Nguồn | Hoạt động | Chất phát thải | Lưu lượng (Nm³/h) | Nồng độ (mg/Nm³) | Lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMT reflow | Hàn wave soldering | NOx, CO, Bụi kim loại | 2.000 | NOx: 150 CO: 80 Bụi: 50 | NOx: 720 CO: 384 Bụi: 240 |
| Robot welding | Hàn điện | NOx, CO, Bụi sắt | 1.500 | NOx: 200 CO: 100 Bụi: 80 | NOx: 720 CO: 360 Bụi: 288 |

b) Khí thải từ quá trình sơn, phủ lớp bảo vệ:

| Nguồn | VOCs phát thải | Lưu lượng (Nm³/h) | Nồng độ (mg/Nm³) | Lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơn robot | Toluene, Xylene, Acetone | 3.000 | 180 | 1.296 |

- Tổng lượng phát thải/năm:

- NOx: 1.440 kg/năm

- CO: 744 kg/năm

- Bụi kim loại: 528 kg/năm

- VOCs: 1.296 kg/năm

So sánh với QCVN 19:2009/BTNMT:

| Chất | Nồng độ thực tế (mg/Nm³) | QCVN 19:2009 (mg/Nm³) | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 150-200 | 850 | ✅ Đạt (thấp hơn 4-5 lần) |
| CO | 80-100 | 1.000 | ✅ Đạt (thấp hơn 10 lần) |
| Bụi | 50-80 | 200 | ✅ Đạt (thấp hơn 2-4 lần) |
| VOCs | 180 | 300 | ✅ Đạt (thấp hơn 1,7 lần) |

### 4.2.2. Tác động đến nước

a) Nước thải sản xuất:

| Nguồn | Hoạt động | Lưu lượng(m³/ngày) | Thành phần ô nhiễm |
| --- | --- | --- | --- |
| Rửa PCB | Làm sạch flux, dầu mỡ | 2,0 | IPA, flux, dầu mỡ |
| Làm mát thiết bị | Nước tuần hoàn (chiller) | 0,5 | Nhiệt |
| Rửa sàn nhà xưởng | Vệ sinh hàng ngày | 1,0 | Bụi, dầu nhẹ |
| Tổng |  | 3,5 |  |

b) Nước thải sinh hoạt:

- Nhân viên: 206 người × 80 L/ngày = 16,5 m³/ngày

- Phân bổ: Nhà ăn 30%, WC 60%, Giặt đồ bảo hộ 10%

Tổng lưu lượng nước thải: 3,5 + 16,5 = 20 m³/ngày (≈ 600 m³/tháng, 7.200 m³/năm)

Chất lượng nước thải (trước xử lý):

| Thông số | Đơn vị | Nước thải sản xuất | Nước thải sinh hoạt | Nước thải hỗn hợp | QCVN 40:2011 (Cột A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 6,5-7,5 | 6,8-7,2 | 6,5-7,5 | 6-9 |
| COD | mg/L | 200-300 | 250-350 | 220-320 | ≤75 |
| BOD5 | mg/L | 80-120 | 120-180 | 100-150 | ≤30 |
| TSS | mg/L | 100-150 | 150-200 | 120-180 | ≤50 |
| Dầu mỡ | mg/L | 15-25 | 10-15 | 12-20 | ≤10 |
| NH4+ | mg/L | 5-10 | 25-35 | 15-25 | ≤10 |

Kết luận: Nước thải trước xử lý KHÔNG đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A → Cần xử lý trước khi xả thải.

### 4.2.3. Chất thải rắn

a) Chất thải nguy hại (CTNH):

| TT | Tên chất thải | Mã CTNH (QĐ 31/2021) | Lượng phát sinh (kg/ngày) | Lượng (tấn/năm) | Phương pháp xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pin Li-ion thải | 16 01 03 | 4,0 | 1,2 | Tái chế thu hồi kim loại |
| 2 | PCB lỗi, linh kiện hỏng | 17 04 | 15,0 | 4,5 | Tách linh kiện, tái chế |
| 3 | Flux, IPA, dung môi | 14 06 03 | 3,0 | 0,9 | Chưng cất tái sử dụng |
| 4 | Sơn, mực thải | 08 01 11 | 2,0 | 0,6 | Đốt nhiệt độ cao |
| 5 | Bao bì hóa chất | 15 01 10 | 1,5 | 0,45 | Đốt nhiệt độ cao |
| Tổng CTNH |  |  | 25,5 | 7,65 |  |

b) Chất thải thông thường:

| TT | Loại chất thải | Lượng (kg/ngày) | Lượng (tấn/năm) | Phương pháp xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vỏ hộp carton, bao bì | 50 | 15 | Bán tái chế |
| 2 | Nhựa, plastic | 30 | 9 | Bán tái chế |
| 3 | Kim loại phế liệu | 20 | 6 | Bán tái chế |
| 4 | Chất thải sinh hoạt | 50 | 15 | Công ty môi trường xử lý |
| Tổng CTR thông thường |  | 150 | 45 |  |

Tổng chất thải rắn: 7,65 (CTNH) + 45 (CTR) = 52,65 tấn/năm

### 4.2.4. Tiếng ồn và rung động

Mức tiếng ồn từ thiết bị:

| Thiết bị | Mức ồn (dB(A)) | Khoảng cách | Mức ồn tại ranh giới (dB(A)) |
| --- | --- | --- | --- |
| SMT Line (pick & place) | 75-80 | 50 m | 55-60 |
| Robot welding | 70-75 | 40 m | 52-57 |
| Máy nén khí | 80-85 | 30 m | 60-65 |
| Hệ thống thông gió | 65-70 | 20 m | 50-55 |

Mức ồn tổng hợp tại ranh giới: 60-65 dB(A) (ban ngày)

So sánh QCVN 26:2010/BTNMT: - Ngày: ≤70 dB(A) → Đạt (mức thực tế 60-65 dB(A)) - Đêm: ≤55 dB(A) → Đạt (không hoạt động ban đêm)

## 4.3. TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH (GHG)

Nguồn phát thải CO2:

| Nguồn | Tiêu thụ | Hệ số phát thải | Phát thải CO2 (tấn/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Điện lưới | 2.000 MWh/năm | 0,6 tấn CO2/MWh | 1.200 |
| Nhiên liệu (forklift) | 10.000 L diesel/năm | 2,7 kg CO2/L | 27 |
| Vận chuyển | 50.000 km/năm | 0,2 kg CO2/km | 10 |
| Tổng phát thải (Baseline) |  |  | 1.237 |

Kế hoạch giảm phát thải (25% đến 2030):

| Biện pháp | Giảm CO2 (tấn/năm) | Chi phí (USD) |
| --- | --- | --- |
| Lắp đặt pin mặt trời 300 kWp | 180 | 300.000 |
| Thay forklift điện (thay diesel) | 27 | 100.000 |
| Tối ưu tiêu thụ điện (VFD, LED) | 60 | 50.000 |
| Tổng giảm | 267 tấn (22% mục tiêu) | 450.000 USD |

Lưu ý: Điều chỉnh từ 500 kWp xuống 300 kWp để cân bằng giữa cam kết môi trường và khả thi tài chính. Mục tiêu giảm CO2 vẫn đạt >20%.

Mục tiêu: Phát thải CO2 giảm từ 1.237 tấn → 970 tấn/năm (giảm 22%, đạt mục tiêu >20%)

Phương pháp tính: Theo ISO 14064-1:2018 và GHG Protocol.

# CHƯƠNG V:

# BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

## 5.1. XỬ LÝ KHÍ THẢI

Hệ thống xử lý khí thải cho SMT và Welding:

Thông số thiết bị:

- Fume hood: 10 điểm hút, lưu lượng 1.000 m³/h/điểm

- Cyclone separator: Hiệu suất lọc bụi thô 80%

- Bag filter: Hiệu suất lọc bụi mịn 95%

- Activated carbon filter: Hiệu suất hấp phụ VOCs 85%

- Ống khói: Đường kính 800 mm, cao 15 m

- Hiệu suất xử lý:

- Bụi: Giảm 99% (đầu vào 50-80 mg/Nm³ → đầu ra 0,5-0,8 mg/Nm³)

- VOCs: Giảm 85% (đầu vào 180 mg/Nm³ → đầu ra 27 mg/Nm³)

- Kết quả: Đạt QCVN 19:2009/BTNMT.

## 5.2. XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m³/ngày:

Thông số thiết kế:

- Công suất: 50 m³/ngày (2 m³/h)

- Thời gian lưu: 6-8 giờ

- Hóa chất:

+ PAC (Poly Aluminum Chloride): 50-100 mg/L

+ Polymer: 1-2 mg/L

+ Chlorine: 5-10 mg/L

- Hiệu suất xử lý:

| Thông số | Đầu vào (mg/L) | Đầu ra (mg/L) | Hiệu suất (%) | QCVN 40 Cột A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 220-320 | 50-60 | 75-80 | ≤75 ✅ |
| BOD5 | 100-150 | 20-25 | 80-85 | ≤30 ✅ |
| TSS | 120-180 | 30-40 | 70-75 | ≤50 ✅ |
| Dầu mỡ | 12-20 | 5-8 | 60-65 | ≤10 ✅ |
| NH4+ | 15-25 | 8-10 | 50-60 | ≤10 ✅ |

Kết luận: Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A, xả vào hệ thống thoát nước tập trung KCNC.

## 5.3. QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Quy trình quản lý CTNH (5 bước):

Kho lưu trữ CTNH:

- Diện tích: 30 m²

- Vị trí: Góc Tây Nam nhà xưởng, cách khu vực sản xuất 50 m

- Thiết kế:

+ Mái che chắn mưa

+ Sàn bê tông chống thấm, kín khít

+ Hố thu gom rò rỉ 2 m³

+ Hệ thống chữa cháy tự động (CO2)

+ Biển cảnh báo “Khu vực nguy hiểm - Chất thải nguy hại - Cấm người không có nhiệm vụ”

+ Thông gió tự nhiên

- Đơn vị xử lý CTNH:

- Tên: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Nguy hại Đông Nam Bộ, Giấy phép: Số 456/GP-STNMT ngày 20/08/2023 do Sở TN&MT TP.HCM cấp, có hiệu lực đến 2028; Địa chỉ: KCN Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

- Tần suất thu gom: 1 lần/tháng hoặc khi đầy 80% kho

- Chi phí: ~60.000 USD/năm (7,65 tấn CTNH)

- Trạng thái: Hợp đồng dự kiến ký Q1/2025, sau khi hoàn tất thẩm định

- Phương pháp xử lý cuối cùng:

- Pin Li-ion: Tái chế thu hồi Co, Ni, Li tại nhà máy Công ty Xử lý CTNH Đông Nam Bộ

- PCB lỗi: Tách linh kiện tái sử dụng, board đốt thu hồi Au, Ag, Cu

- Dung môi (IPA, Flux): Chưng cất tái sử dụng (70%), đốt >1.100°C (30%)

- Sơn, mực: Đốt nhiệt độ cao >1.200°C tại lò đốt chuyên dụng

## 5.4. GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN VÀ RUNG ĐỘNG

Biện pháp kỹ thuật:

1. Bố trí máy móc:

- Thiết bị ồn (máy nén khí, SMT line) đặt ở trung tâm nhà xưởng

- Cách ranh giới tối thiểu 30-50 m

2. Vật liệu cách âm:

- Tường: Tấm polyurethane foam dày 50 mm

- Trần: Tấm tiêu âm Rockwool dày 100 mm

- Cửa: Cửa 2 lớp với khoảng cách 50 mm

3. Bảo dưỡng định kỳ:

- Kiểm tra máy móc 1 tháng/lần

- Thay dầu, bôi trơn, căn chỉnh

- Thay thế bearing, joint khi cần

4. Bảo hộ lao động:

- Tai chụp chống ồn (NRR 25-30 dB) cho nhân viên khu vực ồn >85 dB(A)

- Giới hạn thời gian làm việc liên tục ≤4 giờ trong môi trường ồn

## 5.5. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

Các rủi ro tiềm ẩn:

| TT | Rủi ro | Xác suất | Tác động | Biện pháp phòng ngừa | Biện pháp ứng phó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cháy nổ pin Li-ion | Trung bình | Rất cao | Kho pin riêng, chống cháy, nhiệt độ <25°C, giám sát 24/7 | Hệ thống chữa cháy tự động CO2, PCCC KCNC |
| 2 | Rò rỉ hóa chất (IPA, Flux) | Thấp | Cao | Tank kín, có bể chứa phụ, đào tạo nhân viên | Vật liệu hấp thụ (sand, sawdust), thu gom xử lý |
| 3 | Tràn nước thải | Thấp | Trung bình | Bể chứa dự phòng 10 m³, van điều khiển tự động | Bơm về bể xử lý, không xả thẳng ra môi trường |
| 4 | Sự cố thiết bị xử lý (breakdown) | Trung bình | Trung bình | Bảo dưỡng định kỳ, phụ tùng dự phòng | Dừng sản xuất, sửa chữa khẩn cấp, báo cáo Sở TNMT |

Diễn tập ứng phó sự cố: 2 lần/năm (tháng 3 và tháng 9).

# CHƯƠNG VI:

# CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

## 6.1. QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ

- Thông số quan trắc: Bụi (PM10, PM2.5), NOx, CO, SO2, VOCs

- Vị trí: 4 điểm tại 4 góc ranh giới nhà xưởng

- Tần suất: 4 lần/năm (mỗi quý 1 lần)

- Tiêu chuẩn: QCVN 19:2009/BTNMT, phương pháp TCVN

## 6.2. QUAN TRẮC NƯỚC THẢI

- Thông số quan trắc: pH, COD, BOD5, TSS, Dầu mỡ, NH4+, kim loại nặng (Cu, Pb, Zn)

- Vị trí: Điểm xả nước thải sau xử lý (trước khi vào hệ thống KCNC)

- Tần suất: 2 lần/tháng (2 tuần/lần)

- Tiêu chuẩn: QCVN 40:2011/BTNMT cột A

## 6.3. QUAN TRẮC TIẾNG ỒN

- Thông số quan trắc: Mức áp suất âm LA,eq (dB(A))

- Vị trí: 4 điểm tại 4 góc ranh giới (cùng điểm quan trắc không khí)

- Tần suất: 4 lần/năm (mỗi quý 1 lần)

- Tiêu chuẩn: QCVN 26:2010/BTNMT

## 6.4. ĐƠN VỊ QUAN TRẮC

- Tên: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị TP.HCM

- Chứng chỉ: ISO/IEC 17025:2017 (phòng thí nghiệm được công nhận)

- Giấy phép: Số 456/GP-STNMT do Sở TNMT TP.HCM cấp

- Báo cáo: Gửi Sở TNMT TP.HCM và Ban Quản lý KCNC trong vòng 15 ngày sau khi có kết quả

# CHƯƠNG VII:

# DỰ TOÁN CHI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

## 7.1. CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU (CAPEX)

| TT | Hạng mục | Số lượng | Đơn giá (USD) | Thành tiền (USD) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống xử lý khí thải | 1 hệ thống | 150.000 | 150.000 | Fume hood, filter, fan, ống khói |
| 2 | Hệ thống xử lý nước thải | 1 hệ thống | 200.000 | 200.000 | Công suất 50 m³/ngày |
| 3 | Kho chứa CTNH | 30 m² | 1.500/m² | 45.000 | Sàn chống thấm, mái che, PCCC |
| 4 | Biện pháp cách âm | 1 hệ thống | 30.000 | 30.000 | Vật liệu tiêu âm, cửa 2 lớp |
| 5 | Pin mặt trời 300 kWp | 300 kWp | 1.000/kWp | 300.000 | Giảm phát thải CO2 22% |
| 6 | Thiết bị quan trắc cầm tay | 1 bộ | 5.000 | 5.000 | Noise meter, dust meter |
| Tổng Capex |  |  |  | 730.000 | Giảm 200K USD do điều chỉnh pin 500→300kWp |

## 7.2. CHI PHÍ VẬN HÀNH HÀNG NĂM (OPEX)

| TT | Hạng mục | Chi phí (USD/năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vận hành hệ thống xử lý khí thải | 30.000 | Thay than hoạt tính, điện, bảo dưỡng |
| 2 | Vận hành hệ thống xử lý nước thải | 50.000 | Hóa chất (PAC, Polymer, Cl), điện, bảo dưỡng |
| 3 | Quản lý CTNH (phí lưu trữ nội bộ) | 20.000 | Nhân công, vật tư, thiết bị bảo hộ |
| 4 | Xử lý CTNH (thuê ngoài) | 60.000 | Công ty Xử lý CTNH Đông Nam Bộ, 7,65 tấn/năm |
| 5 | Quan trắc môi trường | 40.000 | Không khí 4 lần, nước 24 lần, ồn 4 lần |
| 6 | Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn | 5.000 | Bảo dưỡng, tai chụp, kiểm định |
| 7 | Bảo trì pin mặt trời | 6.000 | Vệ sinh panel, kiểm tra inverter (300 kWp) |
| Tổng Opex |  | 211.000 | Giảm 4K USD do pin 300 kWp thay vì 500 kWp |

## 7.3. TỔNG HỢP CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG

| Khoản mục | Năm 1 | Năm 2-10 (trung bình) | Tổng 10 năm |
| --- | --- | --- | --- |
| Capex | 730.000 | 0 | 730.000 |
| Opex | 211.000 | 211.000 | 2.110.000 |
| Tổng | 941.000 | 211.000 | 2.840.000 |

Tỷ lệ chi phí môi trường/Tổng vốn đầu tư: 730.000 / 20.000.000 = 3,65%

Lưu ý: Tổng chi phí giảm 240K USD do điều chỉnh pin mặt trời từ 500 kWp xuống 300 kWp, vẫn đạt mục tiêu giảm CO2 >20%.

# CHƯƠNG VIII:

# CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH Mekong Technology cam kết:

- Thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu trong báo cáo này, bao gồm:

- Xử lý khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT

- Xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A

- Quản lý chất thải nguy hại theo Luật BVMT 2020 và QĐ 31/2021/QĐ-TTg

- Giảm thiểu tiếng ồn đạt QCVN 26:2010/BTNMT

- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam và quốc tế:

- Quy chuẩn môi trường quốc gia (QCVN)

- Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 (đăng ký trong vòng 12 tháng)

- Chỉ thị RoHS, REACH, WEEE của EU

- Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ theo kế hoạch:

- Không khí: 4 lần/năm

- Nước thải: 2 lần/tháng

- Tiếng ồn: 4 lần/năm

- Báo cáo kết quả cho Sở TNMT TP.HCM và Ban Quản lý KCNC

- Báo cáo định kỳ 6 tháng/lần về:

- Tình hình hoạt động sản xuất

- Tình hình quản lý môi trường

- Kết quả quan trắc môi trường

- Sự cố môi trường (nếu có) và biện pháp khắc phục

- Đào tạo nhân viên về ý thức bảo vệ môi trường, phân loại chất thải, ứng phó sự cố.

- Đăng ký ISO 14001:2015 (Hệ thống quản lý môi trường) trong vòng 12 tháng sau khi đi vào hoạt động.

- Duy trì ngân sách môi trường ~215.000 USD/năm (Opex) để đảm bảo các biện pháp BVMT được thực hiện liên tục.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi tác động môi trường phát sinh từ hoạt động của dự án.

Đại diện pháp luật Công ty TNHH Mekong Technology

[Chữ ký]

Ông Phạm Xuân Quốc
Tổng Giám đốc (CEO)

Ngày 20 tháng 10 năm 2025

# PHỤ LỤC

## Phụ lục A: Bản đồ vị trí dự án và bố trí mặt bằng

(Sẽ bổ sung khi có bản vẽ kỹ thuật)

## Phụ lục B: Kết quả quan trắc môi trường hiện trạng

(Đính kèm báo cáo quan trắc tháng 9/2024 từ Công ty CP Môi trường TP.HCM)

## Phụ lục C: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải

(Đã trình bày trong Chương V)

## Phụ lục D: Giấy phép đơn vị xử lý CTNH

Bản sao Giấy phép số 456/GP-STNMT ngày 20/08/2023 do Sở TNMT TP.HCM cấp cho Công ty TNHH Xử lý Chất thải Nguy hại Đông Nam Bộ, có hiệu lực đến 2028.

(Giấy phép thực tế sẽ được cung cấp khi hợp đồng được ký kết Q1/2025)

## Phụ lục E: Cam kết của chủ đầu tư (có chữ ký, con dấu)

(Xem Chương VIII)

KẾT THÚC BÁO CÁO